## ECS
Calcul serpentin pour ECS
Température eau froide (arrivée) | 10 | °C | Delta T (eau chaude/eau froide) | 35 | °C | Constante ct (entre 700 et 1000) | 700
Température eau chaude (désirée) | 45 | °C | Delta T (stock/eau froide) | 35 | °C | Constante K (eau) | 4.185 | Kj/kg/°C
Température eau chaude (stock) | 45 | °C
Volume eau désiré | 25 | litres/minutes | 0.42 | litres/seconde
Diamètre tuyau échangeur | 0.016 | m
Puissance à fournir | 61.03125 | W
Longueur serpentin nécessaire | 49.56 | m
Surface échangeur | 2.49 | m² | Légende
Zones à renseigner
Zones calculées
Résultats obtenus
Formules utilisées
|  |  | Energie necessaire | Q(kj)=m(kg) x K (KJ/kg/°C) x DeltaT(°C)
|  |  | Puissance transmise simplifié pour un serpentin | P(Kw)=ct x pi x diam tub(m) x long tub(m) x Delta T(°C)/1000
|  |  | Débit massique | Qm(kg/sec)= P(KW) / ( 4,185 x Delta T(°C) )