	Configuration
et

Utilisation de l’extension
Unité d’échange

XN07


1. Présentation

Cette extension est connectable en sandwich, sur n’importe quelle base Custom acceptant les extensions de communication

Elle permet d’utiliser un réseau simplifié avec 6 esclaves au maximum, numérotés de 1 à 6.

Les envois de trames d’échange (lecture / écriture) se font de manière périodique, (de 0,2 à 2s suivant le nombre d’esclaves). Il n’y a pas de programmation, mais un simple paramétrage de la liaison.
2. Configuration

Cette extension se configure de la même manière qu’une extension XN06. 
On utilise la même fenêtre de configuration que celle des extensions XN06, il est nécessaire de lui définir une adresse (Configuration du Programme/  Adresse Modbus de l’esclave). Il faut choisir entre 7 et 247. 

Tous les autres paramètres de configuration (vitesse, parité…) doivent être identiques avec ceux des extensions XN06, sinon il n’y aura pas de dialogue entre l’UE (Unité d’Echange) XN07 et l’esclave XN06.
Vitesses :


ASCII
de 4800 bauds à 57600 bauds


RTU
de 1200 bauds à 57600 bauds

3. Caractéristiques de fonctionnement
Les trames d’échange entre l’UE et les esclaves en Lecture /Ecriture se font sur 6 Mots maximum et font parti du « Cycle d’échange périodique ». 
Vue de l’UE  XN07 :
En lecture : NumIN
XNI1 à XNI6 : 
mots recevant les valeurs des esclaves 

XNI7 : 

nombre d’esclave reconnus par l’UE (au maximum 6)

XNI8 : 

état des esclaves (1 = présent et OK), les valeurs sont en décimal, il faut les convertir en binaire. (Par exemple 5d correspond à 000101b =>  les esclaves aux adresses 1 et 3 présents et OK)
Remarque :  XNI7 et XNI8 sont rafraîchis à chaque « cycle d’échange périodique »
En écriture : NumOut
XNO1 à XNO6 :
mots recevant les valeurs à envoyer aux esclaves 

XNO7 :  
non utilisé
XNO8 : 
réservé (b0, bit de mise à l’heure, et b1 bit d’initialisation, activation sur front montant)
[image: image1.png]Mise a theure

o p—

!

Inifalsation

B

INUM|

{OUT]

o7
XN

o8
XN




Dans les esclaves :

En entrée :
XNI1 à XNI6 : 
mots recevant les valeurs écrites par l’UE

XNI7 : 
Non utilisé

XNI8 : 
réservé (bit de vie), indique à l’application de l’esclave que la communication est OK

En sortie :

XNO1 à XNO6 : valeur des mots à transmettre à l’UE

Suivant le nombre d’esclaves reconnus et présents sur le réseau, le nombre de mots échangés entre l’esclave et l’UE varie.

Les différentes configurations possibles sont: 

	Nombre d’esclaves
	Nombre de mots échangés en lecture
	Nombre de mots échangés en écriture

	4, 5 ou 6
	1
	1

	3
	2
	2

	2
	3
	3

	1
	6
	6


Exemple avec 2 esclaves :

Lecture de mots


UE XN07
Esclave @1  XN06
Esclave @2  XN06
[image: image2.png]Comman

I

Balanced Par





XNI1
XNO1

XNI2
XNO2

XNI3
XNO3
XNI4
XNO4
XNI5
XNO5
XNI6
XNO6

XNI7
XNO7
XNI8
XNO8
Ecriture de mots


UE XN07
Esclave @1  XN06
Esclave @2  XN06

XNO1
XNI1

XNO2
XNI2

XNO3
XNI3
XNO4
XNI4
XNO5
XNI5
XNO6
XNI6
XNO7

XNO8

N.U : Non Utilisé

Remarque : L’UE utilise seulement les adresses XN06 de 1 à 6.
Pendant sa phase d’initialisation, l’UE détermine le nombre d’esclaves présents sur le réseau.

L’initialisation à lieu à la mise sous tension ou au front montant du bit b1 de XNO8.

Les échanges se font par ordre croissant de l’adresse.

Les 8 mots de la mise à l’heure sont envoyés dans une unique trame et ils synchronisent l’heure des XN06 sur l’heure de l’UE.
4. Câblage : Topologie 2 fils

LT :
Terminaison de ligne, résistance120Ω / 0,25W en série avec 1nF / 10V.

Pull Up / Down :
Résistance de polarisation de ligne intégrées dans l’UE : 470Ω / 0,25W

Câblage

Esclave MODBUS XN06
UE XN07

RJ45 n° 
Signal
Signal
1 :
RXD0
N.C. 
2 :
RXD1
N.C. 
3 :
N.C. 
4 :
TXD1  --------------------------
D1

5 :
TXD0  --------------------------
D0

6 :
N.C.

7 :
N.C.

8 :
COMMON  --------------------
COMMON

Utilisation d’un câble blindé : 1 paire torsadée pour D1-D0 et un 3éme fil (ou 1 paire torsadée) pour COMMON.

12





456





112





32767





2





22





2456





3





12





456





N.U





N.U





N.U





22





N.U





N.U





112





2456





N.U





N.U





N.U





32767





N.U





N.U











Nombre d’esclave reconnus








1223





1456





12





3768





N.U





2





456





3





1223





1456





N.U





N.U





N.U





2





N.U





0/1





12





456





N.U





N.U





N.U





3768





N.U





0/1





Etat des esclaves


00000011 = 3











Bit de vie alternativement à 1 et 0 en écriture seulement





Bit mise à l’heure et de réinitialisation


00000011 = 3








NTRxx_XN07 UE.doc
01/10/2008
Page 1 sur 4

