PROTEC TRAITEMENT DES EAUX
46, rue des Entrepreneurs

Z.I de la Plaine Haute

91560 CROSNE

Tél: 01 69 49 25 90 / Fax: 01 69 49 22 77
  ANTIGEL MPG 

ANTITARTRE ET ANTICORROSION 

CARACTERISTIQUES :
Aspect: Liquide rouge (Mono Propylène Glycol : 95 % minimum)
Inhibiteurs de corrosion en conformités avec la liste des additifs autorisés dans les circuits en simple échange avec de l'ECS.
Densité du produit pur à 20 °C : 1,039
Non toxique
DOSES D'EMPLOI :
	Température de protection 
recherchée (°C à + 1°C)
	Proportion d'antigel MPG en litres
pour 100 litres de mélange (% V/V)
	Densité obtenue mesurée 
à 20°C à ± 0,002 près

	-8
	20
	1,013

	-11
	25
	1,017

	-15
	30
	1,021

	-19
	35
	1,024

	-25
	40
	1,027

	-32
	45
	1,030

	-41
	50
	1,033


* Tenant compte d'une densité du produit pur de 1,039 à 20°C
La coloration rouge du produit permet d'identifier immédiatement sa présence dans un circuit. 
Volume d'antigel à rajouter (Vx) dans un circuit de volume V pour obtenir une concentration finale de Cf en % à partir d'une concentration initiale de Ci en % = 
Vx = V X (Cf - Ci) / (100 - Ci)
Pour une protection anticorrosion optimale ne pas utiliser à une concentration inférieure à 20 %.
EMBALLAGE :
Jerrican de 20 kg net, fût de 220 kg net, conteneur de 1000 kg net.
Dans les cas d'emplois particuliers, notre service laboratoire est à votre disposition pour tout conseil et/ou renseignement adapté à vos besoins. 

	[image: image1.png]




[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



	
	fiche de sécurité
	fiche précédente
	fiche suivante
	Fiche 14/33


Protec traitement des eaux: Produits, techniques et matériels au service du conditionnement de l'eau   

