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tampon

Plancher chauffant




P : purgeur + vanne en point haut du circuit solaire,

VT : vanne thermostatique,

C1 : station solaire 4.0 SER (acheté par l’intermédiaire d’APPER) + vase d’expansion de 50 litres.

Le ballon tampon est une cuve parrallelipipedique (avec angles arrondis) style une cuve à fuel avec un évent remonté au dessus du niveau de l’isolation de la cuve pour «s’affranchir » de  la dilatation de l’eau.

La liaison entre les panneaux solaires et les ballons sera en cuivre diamètre 22 et fait environ 12 mètres dont 10 entérrés.

La vanne 3 voies VS permet de chauffer l’un ou l’autre des ballons suivant le besoin.

Chauffage

Si la température du haut du ballon tampon (mesuré par Sth) est inférieur à la température de l’eau du plancher chauffant, VPC est ouverte de façon à ce que le plancher soit chauffer par la PAC. C3 est géré par la PAC.

Si la température du haut du ballon tampon (mesuré par Sth) est supérieur à la température de retour de l’eau du plancher chauffant, VPC est ouverte de façon à ce que le plancher soit chauffer par le solaire via le circulateur  C2. Dans ce cas, la PAC est arretée.

VCH est une vanne mélangeuse pour limiter la température de l’eau du plancher chauffant.

