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Sortie récupérateur vers installation





Sonde et capillaire





Retour installation





Soupape de  sécurité thermiques


Caléffi  ST 544


- Température de déclenchement 100°C


(+ 0 °C  - 5 ° C )


- Température maxi de fonctionnement


110 ° C.


- Pression maxi ( arrivée EF et circuit de 


chauffage ) : 6 bars.


- Débit de décharge sous Dp de 1 bar :


1800 litres.


- Longueur du capillaire 1300 mm





Remarque : la soupape doit  impérativement 


être au dessus des tuyauteries de départ et de 


retour.


Pour éviter que les dépôts ne viennent obstruer la soupape





Arrivée réseau EF  (ville)


injection sur le retour





Décharge soupape à


l’égout.





Ne pas oublier de protéger l’installation avec une soupape de sécurité tarée à la


bonne valeur.








