PROJET CHAUFFAGE Maison 200 m²

PSD + SSC + PACs Cuisinière « Bouilleur »

| A | 02/02/2014 | TD | DOCUMENT ORIGINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICE | DATE | AUTEUR | MOTIF DE LA REVISION |

Ce document est destiné aux intervenants sur ce projet

Table des matières

Préambule	3

Analyse des besoins	4

Dimensions des pièces	4

Besoin énergétique en eau chaude	4

Besoin énergétique en chauffage	5

Calcul des déperditions	5

Besoin énergétique annuel	5

Synthèse du besoin énergétique	5

Couverture solaire	6

La partie hydraulique	7

Le schéma	7

Analyse Fonctionnelle	7

Composition	7

Descriptif  technique	8

Analyse des règles	10

Puissances des émetteurs de chaleurs	12

Calcul des pertes de charge	13

Volume des vases d’expansion	13

Notes complémentaires	13

Synthese	14

CONCLUSION	14

## Préambule

De nos jours la question de l’énergie se pose de plus en plus,  ou comment chauffer une maison à moindre coût.

Nous sommes de plus en plus dépendants vis-à-vis des fournisseurs d’énergie, des fournisseurs de matériels (au gré du crédit d’impôt).

Et notre comportement d’aujourd’hui influencera l’avenir de nos enfants, petits enfants (épuisement des richesses de la planète).

La meilleure des énergies est celle que l’on n’aura pas achetée ou gaspillée, en conséquence, une bonne isolation sera le point de départ de ce projet.

Le but de ce document est d’analyser les besoins en énergie, de les convertir en moyens, sources d’énergie disponibles afin de s’affranchir en partie de ces fameux fournisseurs.

Le besoin en énergie n’étant pas le même tout au long de l’année, nous additionnerons différentes sources de faibles puissances, et que l’on mettra en service au fur et à mesure des besoins énergétiques de la maison.

De plus si un des moyens fait défaut, je peux me rabattre sur les autres.

Le circuit hydraulique semble être le meilleur vecteur, il garantit  une mixité vis-à-vis de ces différentes sources d’énergie, quelles soit intermittentes, instantanées,  modulables ou durables.

La gestion des différentes sources devra être transparente, simple et ne pas générer d’inconfort (Trop froid ou trop chaud).

Actuellement, la maison ne possède pas de système de chauffage, les murs mesurent 40 cm d’épaisseur : c’est un atout.

Pour profiter de l’inertie des murs, l’isolation se fera par l’extérieur.

D’autres paramètres sont à prendre en compte dans cette analyse :

- L’influence du climat de la Sarthe, région de l’ouest,

- L’orientation de la maison,

- La pérennité de l’installation, son amélioration, …

- L’âge des occupants etc.…

Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai parcouru différents Forums sur l’énergie et principalement celui de l’APPER où j’ai :

- consulté les différents comptes rendu de réalisations,

- lu les différentes discussions sur leur forum,

Et lu leur livre:

LE SOLAIRE THERMIQUE

###### « LE FRUIT DE MA REFLEXION »

# Analyse des besoins

Dans ce chapitre, nous allons définir les pré-requis:

### Dimensions des pièces

### Besoin énergétique en eau chaude

L’eau chaude sanitaire est constituée de 2 ballons existants, un de 200 litres et un autre de 55 litres soit un volume total de 255 litres (sans compter le serpentin du ballon instantané).

La composition du foyer est de 2 personnes en continu, de 3 personnes à 50 % du temps et 4 personnes  à 25 % du temps soit en moyenne 2 + 0,5 + 0,25 = 2.75.

Si on estime qu’il faut de 35 à 50 litres d’eau chaude par personne, il nous faut de 100 à 137 litres par jour : nous sommes donc couverts pour 2 jours.

Ce besoin est constant et valable pour toute l’année : 137 x 365 = 50 m3 par an.

L’arrivée de l’eau froide est à 15°C.

La température minimum à obtenir est de 55°C.

Formule : 	E = 137 x (55-15) x 1,16 = 6357 Wh /jour

Besoin en ECS   E = 6,5kWh par jour (arrondi)

## Besoin énergétique en chauffage

### Calcul des déperditions

Formule:		G x V x Dt = 1.2 x 538 x (19-(-7)) = 16786 Watts

G  	= Coefficient de déperdition (maison ancienne isolée = 1.2)

V 	= Volume total en m3

Dt 	= Différence de température (T ambiante - T extérieure) en hiver

Cette formule, nous permet de définir la puissance du chauffage : les moyens de chauffage doivent compenser les déperditions.

En conclusion, la puissance nominale du moyen de chauffage devra être de 17 kW, (sachant que je suis sur une base pessimiste).

### Besoin énergétique annuel

Formule:		24 x G x V x DJU = 24 x 1.2 x 538 x 2314= 35854 kW/an

G  	= Coefficient de déperdition (maison ancienne isolée = 1.2)

V 	= Volume total en m3

DJU = Degré Jour Unifié à 18°  pour 232 jours.

Cette formule, nous permet de définir notre besoin en chauffage

La Température de confort est de 19°, définisons le besoin supplémentaire

Formule:		24 x G x V x 232 = 24 x 1.2 x 538 x 232= 3595 kW

En conclusion, le besoin énergétique annuel est de 39500 kW(arrondi).

## Synthèse du besoin énergétique

Chauffage = 39500 kW / an 		(soit en moyenne 170kW/j)

ECS = 6.5 x 365 = 2372 kW / an

Total = 41872 kW / an

Ratio ECS / Chauffage: 6 %

Besoin chauffage si G = 0.8 égal à 26334 kW, on voit bien l’intérêt de l’isolation dans ce cas.

Par la suite, nous pourrions mettre un objectif d’amélioration à:

30000kW / an .

## Couverture solaire

Dans ce chapitre, nous allons estimer le complément en énergie du solaire possible.

(A terminer)

# La partie hydraulique

## Le schéma

## Analyse Fonctionnelle

### Composition

La maison étant sur 2 niveaux, chauffée par planchers chauffants, murs chauffants à inerties différentes, nous avons donc deux circuits indépendants de chauffage:

Un plancher chauffant au rez de chaussée à forte inertie avec déphasage afin de favoriser le solaire, sur une surface d’environ 80 m²  en mode PSD (Plancher Solaire Direct) en trois circuits, épaisseur supérieure à 20 cm.

Un plancher chauffant à l’étage de faible épaisseur pour les chambres, murs chauffants pour la salle de bains et la buanderie sur une surface d’environ 75 m² avec utilisation du ballon SSC (Système Solaire Combiné).Nous aurons 3 planchers chauffants et 2 murs chauffants.

Trois sources d’énergies possibles :

- En premier, nous avons un ensemble solaire composé de panneaux thermiques posé sur le toit, orientation plein sud à 75°. Une PAC Eau/Eau de faible puissance complétera cet ensemble (Thermodynamique).

- En deuxième, nous avons une PAC géothermique.

- En troisième, nous avons le chauffage au bois :

- une cuisinière à bois de type bouilleur,

- un Insert dans la salle à manger (non représenté dans le schéma).

Pour compléter l’installation, nous stockerons les calories dans un ballon, nous pourrons reprendre en fonction des besoins.

Nous avons aussi un réseau pour ECS (Eau Chaude Sanitaire).

### Descriptif  technique

Dans ce chapitre, seuls les principaux éléments sont évoqués pour la compréhension.

#### Panneaux Solaires

Le ratio habituellement utilisé :

surface des capteurs / surface plancher est de 10%.

La longueur du toit est de 11 mêtres. Nous aurons 9 panneaux  soit 18 m²  en mode portrait.

Les neuf panneaux seront assemblés en 3 groupes de 3 en boucle de Tikelman.

La charpente sera modifiée pour permettre l’intégration. L’angle de 75° favorisera le solaire en intersaison.

Le dimensionnement de l’installation et l’inclinaison des panneaux limitera la surchauffe l’été.

#### Réseau A - Solaire + PSD

Il est composé :

- un circuit solaire,

- un plancher chauffant RDC,

- une PAC avec sa vanne 8 voies (V2),

- une vanne thermique (V4),

- une vanne 4 voies (V5),

- deux serpentins dans le ballon de stockage.

La vanne 4 voies (V5) sera du type bi énergie, la vanne (V4) est vanne thermique séparatrice à 45°, cet ensemble:

- favorise le PSD,

- permet la stratification du ballon de stockage, apport de calories solaires,

- permet la reprise des calories (au travers des serpentins).

La vanne (V5) est régie par une loi d’eau en fonction :

- température ambiante,

- température extérieure,

- température départ plancher chauffant.

La vanne 8 voies permet de by passer la PAC, c’est la température départ plancher qui donne le point de basculement.

Son montage (parallèle ou série) sera à déterminer en fonction du rendement, des cycles de démarrage.

Ce circuit est pressurisé avec de l’eau glycolée.

#### Réseau B – Géothermie + PCs + cuisinière

Il est composé :

- trois planchers chauffants,

- deux murs chauffants pour les pièces d’eau,

- une PAC géothermique avec sa vanne 8 voies,

- un ballon de stockage des calories,

- une cuisinière de type « bouilleur » avec sa vanne thermique (V3),

L’alimentation des murs chauffants se fera par le haut (arrivée et retour).

La vanne 8 voies permet de by passer la PAC pour la surchauffe estivale en envoyant le surplus de calories dans le sol.

La vanne thermique (V3) permet le réchauffement du foyer et évite le refroidissement du ballon B1.

La vanne (V6) est régie par une loi d’eau en fonction :

- température ambiante,

- température extérieure,

- température départ plancher chauffant.

Le circulateur de la cuisinière se déclenchera automatiquement en présence de chaleur.

Ce circuit est pressurisé avec de l’eau non glycolée.

#### Réseau C – Sanitaire

Il est composé :

- Un groupe sur presseur (non représenté dans le schéma)

- Un serpentin instantané dans le ballon SSC,

- Un ballon (B2),

- Un ballon (B3),

- Une boucle de recirculation avec sa vanne thermique (V7).

Le ballon sanitaire (B3) :

- contenance de 55 litres,

- positionné sous l’évier,

- contient l’eau de la ville,

- muni d’un serpentin,

- éventuellement une résistance électrique.

Le ballon sanitaire (B2) :

- contenance de 200 litres,

- positionné au dessus du ballon SSC (B1),

- contient l’eau du puits,

- une résistance électrique.

Le ballon B3 est chauffé par la boucle de recirculation avec l’eau chaude de B2 au travers de son serpentin.

Les différents consommateurs seront toujours situés en aval du serpentin de B3 favorisant le réchauffement de celui-ci.

Le ballon B2 sera chauffé:

- par effet thermosiphon,

- par la boucle de recirculation,

- par la résistance électrique si nécessaire.

La vanne (V7) située en fin de boucle est une vanne thermique séparatrice à 55°C, elle a trois fonctions :

- aiguillé le flux vers le serpentin instantané de B1 si la T° est inférieur à 55°C,

- aiguillé le flux vers le ballon B2 si la T° est supérieur à 55°C,

- limité la température du réseau à 55°C.

#### Ballon de stockage

On considère 80 à 100 litres par m² de panneaux soit une contenance de 1440 à 1800 litres. Les volumes du commerce sont 1500 ou 2000 litres.

Calcul de l’énergie emmagasinée maximum possible:

- E = 1500 x (90-25) x 1.16 = 113.1 kWh

- E = 2000 x (90-25) x 1.16 = 150.8 kWh

# Analyse des règles

#### Les scénarios

Nous allons définir 3 scénarios suivants:

- Mode Eté

- Mode Hiver

- Mode inter saisons

#### Mode Eté

L’été (2 mois), nous n’avons pas besoin de chauffage, mais d’ECS.

Eté = ON à partir de T_Ext >= 15°C

DT_Solar élevé > 20°C 	on obtient une saturation et une baisse du rendement solaire,

Les calories solaires serviront d’abord au chauffage des ballons sanitaires (B2 & B3)

Ensuite, elles seront évacuées :

- par saturation,

- le jour dans le sol,

- la nuit dans les panneaux,

- et éventuellement dans le PSD.

#### Mode Hiver

L’hiver (2 mois), nous avons besoin de beaucoup de chauffage, et comme l’ECS représente un faible pourcentage, il ne sera pas prioritaire.

HIVER  = Off à partir de T_Ext >= 3°C.

Si DT_Solar faible >= 5°C  avec la PAC de faible puissance dès que possible.

Les calories solaires seront insuffisantes, elles serviront à préchauffer uniquement.

Dans ce mode, nous mettrons en service, dans l’ordre :

- cuisinière bouilleur (et insert),

- la PAC géothermique (jour & nuit),

- la résistance électrique de B2,

- éventuellement chauffage pièce par pièce.

#### Mode intersaison

Dans ce mode (8 mois), nous utiliserons au maximum les calories solaires : c’est le mode le plus intéressant et il dure le plus longtemps.

INTER = On T_Ext >= 3°C et INTER = Off T_Ext >= 15°C.

DT_Solar 10°C sans la PAC et DT_Solar 5°C avec la PAC.

Dans ce mode, nous mettrons en service :

- la collecte solaire,

- la PAC de faible puissance,

- l’ECS,

- si besoin une petite chauffe au bois (non négligeable),

- la PAC géothermique la nuit.

Ce mode sera une affaire de compromis : c’est l’observation et après analyse du fonctionnement de l’installation que nous pourrons apporter des améliorations.

Comportement en cas de :

- Ciel bleu + température basse,

- Soleil diffus,

- Jour pluvieux et chaud

- Jour pluvieux et froid

- Jour venteux

- Etc.

La PAC de faible puissance sera mise en service en fonction de loi d’eau du PSD :

- température départ chauffage,

- température des capteurs,

- hytéresis.

### Puissances des émetteurs de chaleurs

#### Réseau A - Rez de chaussée

Les 3 planchers chauffants du rez de chaussée ont une surface globale de 92 m², la chappe est en béton.

Puissance emmagasinée maximum possible:

S x ep x DT x 1.16 x Coeff = 92 x 0.2 x (28-19) x 1.16 x

(A terminer)

#### Réseau B - Etage

Les 3 planchers chauffants de l’étage ont une surface totale de 53 m², la chappe est en béton.

Nous avons aussi 2 murs chauffants de 25 m² sur ce réseau, Les murs sont en platre.

Puissance emmagasinée maximum possible:

- S x ep x DT x 1.16 x Coeff = 53 x 0.05 x (28-17) x 1.16 x

- S x ep x DT x 1.16 x Coeff = 25 x 0.05 x (28-23) x 1.16 x

(A terminer)

#### Cuisinière Bouilleur

Puissance nominale  25 kW

Puissance hydraulique 16 kW

Besoin en puissance électrique 50 Watts (circulateur)

Elle couvre sans problème mes déperditions totales.

#### PAC n°1 - Géothermie

Elle dimensionnée pour compenser les pertes d’une nuit de 1° = 9x 1.2  x 538 = 5810 kWh (9 heures de déperditions = 1 heure de fonctionnement).

Puissance nominale 6 kW

Energie électrique nécessaire : 1660W

Besoin en puissance électrique 50 Watts (circulateur)

#### PAC n°2 - Thermodynamique

Puissance nominale : 3.7 kW

Energie électrique : 1020W

Besoin en puissance électrique supplémentaire 50 Watts (circulateur)

Les panneaux solaires devront restituer 207 Watts / m² afin que la Pac soit opérationnelle.

#### Ballon de stockage

Il sera de 1500 litres potentiel de 100 kWh (arrondi) maximun défini par les panneaux solaires :

- 3 charges avec la cuisinière à 70°C  soit 75 kWh  <> E = 1500 x (70-25) x 1.16 = 78,3 kWh,

- 8 heures avec la PAC à 50°C  soit 48 kWh              <> E = 1500 x (50-25) x 1.16 = 43,5 kWh.

Il est a noter que le PSD à une fonction de stockeur aussi.

En fonction des observations il sera possible de rajouter un ballon en série.

### Calcul des pertes de charge

Ces calculs servent à dimensionner les circulateurs. (A terminer)

#### Circuit solaire  et PAC n°1

#### Cuisinière

#### Planchers chauffants

#### PAC n°2

#### Sanitaire

### Volume des vases d’expansion

#### Réseau A - Solaire + PSD

#### Réseau B – Géothermie + PCs + cuisinière

#### Réseau C – Sanitaire

### Notes complémentaires

Il faut garder à l’esprit :

- L’énergie solaire est gratuite mais pas toujours présente,

- Le bois a un coût et des contraintes,

- L’électricité est disponible sans contrainte, mais nucléaire (comme le soleil d’ailleurs),

- Le coût de l’investissement,

- Le coût des énergies dans le futur.

## Synthese

C’est le coût d’exploitation, le prix de revient et le retour sur l’investissement de ces différents moyens  qui influencera mes scénarios.

# CONCLUSION