Calcul du débit d’eau circulant dans les radiateurs

Introduction

On procède par le calcul de la puissance de chauffe dans chaque bureau (éléments de l’étude).

Les bureaux identifiés sont au nombre de ; 04 bureaux identiques (surface – volume), et 01bureau(36) de surface 63,49m².

Dans chaque bureau, on a calculé la puissance de chauffe :

Pchauffe= Déperditions par transmission surfaciques+ Déperditions par renouvellement d’air+ Déperditions linéiques.

La puissance totale de chauffe déjà calculée :

PT= 17230.36 watts

La puissance égale pour les 04 bureaux :

PB35= 3354.86 watt ; majorée de 10% pour tenir compte des pertes dans la canalisation

PB36= 3810.86 watt.

En utilisant la référence [ref1 doccuivre]

Le débit d’eau Qv est calculé à partir de la puissance P en watt à véhiculer et l’écart de température ∆T entre le départ et le retour de l’eau dans les radiateurs d’après la formule :

Qv=Pρ.Cp. ∆T                 (1)

Formule dans laquelle :

ρ : masse volumique de l’eau (Kg/m3)

Cp : la capacité thermique massique pour l’eau (J/Kg.K).

ρ :Cp = 4185000 (J/m3.K) .

Dans la pratique, les calculs sont faits en (m3/h), il faut choisir l’écart de température ∆T de façon optimale. Trop élevé, cet écart conduirait à des températures de départ trop hautes (≥ 100°C) ou à des corps de chauffe plus importants.

Trop faible, il imposerait des débits plus élevés conduisant à des diamètres de tubes plus grands et à un surdimensionnement de la pompe. En général, on choisit un écart de 20°C [ref1]. Dans notre cas, on opte pour un écart de températures de 10°C (départ 70°C/ retour 60°C).

On calcule le débit circulant dans les radiateurs des bureaux (35,34,33,32) :

En appliquant l’équation (1), on trouve :

Qv35= 8.016×10-5 m3/s = 8.016×10-2 l/s = 8.016×60 × 10-2 l/min= 4.8 l/min

Qv35= 4.8 l/min

Dans notre cas, le débit total de l’installation dépends de la puissance totale de l’installation :

QvT= 4.11×10-4 m3/s= 0.411 l/s = 0.411×60 l/min =24 l/min

QvT= 24 l/min.