## Feuil1
| Epaisseur isolant | 0.3 | m².°/W
| Conductivité | 0.04 | W/m.°
| resistance thermique | 7.5 | m².°/W
| Transmission surfacique | 0.13333 | W/m².°
| Température moyenne ext | 5 | °
| Température eau fin stockage | 70 | °
| Hauteur | 2 | m
| Longueur | 10 | m
| Largeur | 10 | m
| Air surface | 280 | m2
| Volume d'eau | 116 | m3
| p(t)=SxUxdT= | 37.3333 | x(Text-T(t))
(E) | 12987857.1429 | T'(t)+T(t)= | 5
Sgen(ssm) | 12987857.1429 | T'(t)+T(t)= | 0
Spart(asm) | 0 | c= | 5
| T(t) | k= | 65
| T(t)= | 70 | 69.569 | 67.0426 | 58.2403 | 48.6082 | 40.7187 | 24.6281
| t | 0 | 86400 | 604800 | 2592000 | 5184000 | 7776000 | 15552000
| t | 0 | 1 j | 1 sem | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois
| Energie exploitable (kwh) | 6734.4444 | 6676.3977 | 6336.1109 | 5150.5479 | 3853.2067 | 2790.5778 | 623.3507
| Energie Perdue (kwh) | 0 | 58.0467 | 398.3335 | 1583.8965 | 2881.2377 | 3943.8666 | 6111.0937
| Energie Perdue (%) | 0 | 0.8619% | 5.915% | 23.52% | 42.78% | 58.56% | 90.74%
| Volume d'eau | 116 | m3
| T(t) degrés | 70 | 69.569 | 67.0426 | 58.2403 | 48.6082 | 40.7187 | 24.6281
| t | 0 | 1 j | 1 sem | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois
| Energie exploitable (kwh) | 6734.4444 | 6676.3977 | 6336.1109 | 5150.5479 | 3853.2067 | 2790.5778 | 623.3507
| Energie Perdue (kwh) | 0 | 58.0467 | 398.3335 | 1583.8965 | 2881.2377 | 3943.8666 | 6111.0937
| Energie Perdue (%) | 0 | 0.8619% | 5.915% | 23.52% | 42.78% | 58.56% | 90.74%