                Plancher solaire direct et ECS
-1 vanne 3 voies motorisée avec rappel auto par ressort : enclenchement  vers boucle de décharge sur hors gel ou surchauffe ( t°capteur>98°) ou mise en 
Temp sur horloge
              Hors gel : t° ext < 4°c et t°capteur< 10°c
-1 circulateur chauffage :fonction « and »
            - horloge hiver de 10h à 16h30 (du 1/10 au 30/04) : période de soleil
           - v3v + circulateur ECS non enclenchés

          - t° retour plancher chauffant > 10°c à temp capteur

          - t° dans capteur compris entre 30°c et 46°c

- 1 circulateur ECS :

      Cas 1 : fonction « or »

                   surchauffe ou hors gel ou mise en t° avec v3v enclenchée

                  Rq : circulateur retardé de 3 mn pour l’enchement v3v

     Cas 2 :fonction boolean

                 -t° du capteur compris entre 47°c et 98°c

-difference t° entre ballon et capteur >10°c

-position été

-time prog de 10h à 18h30

Rq : la priorité est au chauffage en hiver
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