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Cher client,
Merci d’avoir acheter ce produit, soyez sur d’avoir lu ce manuel correctement avant de mettre le module en fonctionnement.

ATTENTION ! Information importante de sécurité.

-Cette unité fonctionne avec du courant alternatif 230 volts,  en cas de contact, celui-ci est très dangereux, tenir loin des enfants.

-Cette unité peut seulement être connecté à du 230 VAC 50 hertz

-Le neutre ne doit être connecté à la terre sous aucun prétexte.

-L’unité ne doit pas être exposé à des conditions extremes : + de 40 degré, humidité à plus de 80 % ou dans un endroit inflammable.

-L’unité doit être installé dans un lieu fermé et sec.

-Avant de connecter l’unité, soyez sur que le réseau et le convertisseur soit sur «  off « .

-Service et réparation doit être effectuer par un professionnel qualifié.

-De mauvaises connections ou un câblage abimé peut causé un début d’incendie.
-Merci de bien vérifier la consommation maximale de vos appareils électriques, cela ne doit pas être supérieur à 2760 VA y compris au démarrage des appareils.

- cette unité ne doit pas être utilisé pour du courant triphasé.

INSTALLATION

L’installation doit être effectué par un professionnel qualifié. Le câblage doit être en accordance avec l’intensité et le voltage du courant. La sortie consommation, l’entrée réseau et convertisseur sont sur des terminaux à vis à l’intérieur du boitier. Les fils de terre doivent être connectés ensemble à l’aide d’un sucre séparé fourni. Si le convertisseur connecté n’a pas de connection à la terre, le pôle de la batterie qui est à la terre doit être connecté avec les fils de terre de l’entrée réseau et de la sortie consommation.

ATTENTION ! Le neutre ( N ) ne doit pas être connecté avec les fils de terre.

CONNECTION / SCHEMA
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Réseau 220 volts EDF  Convertisseur / onduleur de
ouautre source 220v  votre installation

Avec les connections ci-dessus, le réseau EDF est
prioritaire, I'appareil switchera sur le convertisseur si
le réseau EDF n'est plus disponible.
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Convertisseur / onduleur  Réseau 220v EDF
de votre installation ou autre source 220v

Dans ce cas de figure, c’est votre installation solaire ou
autre qui est prioritaire, Iappareil switchera sur le
réseau EDF si le courant de votre installation solaire est
indisponible ou trop faible par rapport a la consomma-
ion. Dés que Pinstallation solaire redevient disponible,
Pappareil switchera sur le solaire.
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SPECIFICATIONS :

Contacts :                              max. 230 volts AC 50 hertz

	voltage nominal 
	230 Vac ~ 50 Hz 

	Max. current 
	12A 

	courant maximum de sortie
	2.760 VA 

	temps de switch:
	Moins de 1 seconde (non ininterrompu ni synchronisé)

	Dimensions (L×W×H) 
	130 × 130 × 60 mm 

	poids
	300 g

	Protection
	IP55 

	
	


Cette traduction français est faîte à titre informative, la société arrow solar energy ne pourra être tenu pour responsable de toute erreur y afférent.
